АДМИНИСТРАЦИЯ  РОМАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2022    года № 614

р.п. Романовка

Об утверждении схемы теплоснабжения

Романовского муниципального образования

Романовского муниципального района

Саратовской области

на период 2022-2032годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012                       № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  администрация Романовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему теплоснабжения Романовского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области на период 2022-2032 годов согласно приложению.

2.Разместить   настоящее постановление на официальном сайте администрации Романовского муниципального района Саратовской области.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Романовского муниципального района по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству   Исупова В.П.

Глава

муниципального района                                         А.И. Щербаков

Приложение  к постановлению

администрации Романовского

муниципального  района Саратовской

области

от 20.10.2022  года №  614

Схема теплоснабжения Романовского муниципального образования Романовского района Саратовской области на период 2022-2032 годов

Содержание

Введение.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Романовского муниципального образования

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности  источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4.  Основные положения мастер-плана развития систем 
теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Перспективные топливные балансы

Раздел 8. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 9. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Раздел 10. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел 11. Решения по бесхозяйным сетям.

Раздел 12. Надежность теплоснабжения.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой  и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Введение

Схема теплоснабжения Романовского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области на период до 2032 года (далее - Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схема разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет, оценки состояния  существующих источников  тепла  и  тепловых  сетей  и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения Романовского муниципального образования на период 2022-2032 годов разработана на основании следующих документов:

  - Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Постановления Правительства Российской федерации от 22 февраля 2012г. №154 (в ред. от 16.03.2019 г.) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

  - Постановления Правительства Российской федерации от 8 августа 2012 г. № 808 (в ред. от 14.02.2020 г.) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»).

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Романовского муниципального образования

  - Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжение на территории Романовского муниципального образования на объектах социальной сферы осуществляется децентрализовано, то есть теплоприемник потребителя (объекты социальной сферы) и источник теплоты (котельная) размещены столь близко, что передача теплоты от источника до потребителя может осуществляться практически без промежуточного звена — тепловой сети.

В настоящее время поставка децентрализованного теплоснабжения на территории Романовского муниципального образования осуществляется десятью котельными.

Таблица 1.1.1

Теплоисточники децентрализованного теплоснабжения Романовского муниципального образования

| №п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес теплового источника | Вид собственности | Наименование обслуживающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Краснолиманской ООШ | Романовский район, п. Красноармейский, ул. Радость, д.58 | муниципальная | МУП ЖКХ |
| 2 | Котельная СДК п. Таволжанский | Романовский район, п. Таволжанский, ул. 2-ая Садовая, д.2 | муниципальная | МУП ЖКХ |
| 3 | Котельная Романовской СОШ | р.п. Романовка, ул. Народная, д.38 | муниципальная | МУП ЖКХ |
| 4 | Котельная бани | р.п. Романовка, ул. Набережная, д.44 | муниципальная | МУП ЖКХ |
| 5 | Котельная НОШ | р.п. Романовка, ул. Советская, д.126 | муниципальная | МУП ЖКХ |
| 6 | Котельная д/с «Теремок» | р.п.Романовка, ул. Береговая, д.8 | муниципальная | МУП ЖКХ |
| 7 | Котельная ДЮСШ | р.п. Романовка, ул. Ленина, д.116А | муниципальная | МУП ЖКХ |
| 8 | Котельная ДК | р.п. Романовка, ул. Народная, д.15 | муниципальная | МУП ЖКХ |
| 9 | Котельная библиотеки | р.п. Романовка, ул. Ленина, д.71Б | муниципальная | МУП ЖКХ |
| 10 | Котельная МУП ЖКХ | р.п. Романовка, ул. Набережная, д.16 | муниципальная | МУП ЖКХ |

Расчетная наружная температура воздуха составляет -30 оС. Продолжительность отопительного периода Романовского муниципального образования – 229 суток.

Раздел 2.  Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих источников тепловой энергии.

На территории Романовского муниципального района действует одна теплоснабжающая организация - МУП ЖКХ. В ведении МУП ЖКХ находятся 23котельных: 21 котельная, относящихся ко 2 категории и 2 топочных, в том числе на территории Романовского муниципального образования находится 8котельных, относящихся ко 2 категории и 2 топочных. Характеристика тепловых источников приведена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

Основное оборудование источников тепловой энергии

| №п/п | Адрес теплового источника | Количество котлов, шт | Тип, марка котла | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Романовский район, п. Красноармейский, ул. Радость, д.58 | 2 | КОВ-100 | 2017 |
| 2 | Романовский район, п. Таволжанский, ул. 2-ая Садовая, д.2 | 2 | ИШМА-40 | 2014 |
| 3 | р.п. Романовка, ул. Народная, д.38 | 3 | ФАКЕЛ-Г | 1997 |
| 4 | р.п. Романовка, ул. Набережная, д.44 | 2 | СИГНАЛ-50 СИГНАЛ-85 | 2004 |
| 5 | р.п. Романовка, ул. Советская, д.126 | 2 | У-5 У-6 | 2003 |
| 6 | р.п.Романовка, ул. Береговая, д.8 | 2 | КЧМ-5 | 2001 |
| 7 | р.п. Романовка, ул. Ленина, д.116А | 2 | СИГНАЛ-63 | 2002 |
| 8 | р.п. Романовка, ул. Народная, д.15 | 2 | КОВ-100 | 2004 |
| 9 | р.п. Романовка, ул. Ленина, д.71Б | 2 | ИШМА-40 | 2014 |
| 10 | р.п. Романовка, ул. Набережная, д.16 | 2 | КСТГ-20 | 2008 |

Таблица 2.1.2.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| №п/п | наименование | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г. | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г |  | 2030г |  |  |  | 2031г |  | 2032г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Романовский район, п. Красноармейский, ул. Радость, д.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установочная мощность, Гкал/час | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  | 0,172 |  |  |  |  |
|  | Располагающая мощность, Гкал/час | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  | 0,172 |  |  |  |  |
|  | Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  | 0,13 |  |  |  |  |
|  | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 3,32 / 0,007 | 3,32 / 0,007 | 3,32 / 0,007 | 3,32 / 0,007 | 3,32 / 0,007 | 3,32 / 0,007 | 3,32 / 0,007 | 3,32 / 0,007 |  | 3,32 / 0,007 |  |  |  | 3,32 / 0,007 |  | 3,32 / 0,007 |  |  |  |  |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Резерв мощности, Гкал/час | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  | 0,042 |  |  |  |  |
| 2 | Романовский район, п. Таволжанский, ул. 2-ая Садовая, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установочная мощность, Гкал/час | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |  | 0,068 |  |  |  | 0,068 |  |  | 0,068 |  |  |  |
|  | Располагающая мощность, Гкал/час | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |  | 0,068 |  |  |  | 0,068 |  |  | 0,068 |  |  |  |
|  | Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,40 / 0,00008 | 0,40 / 0,00008 | 0,40 / 0,00008 | 0,40 / 0,00008 | 0,40 / 0,00008 | 0,40 / 0,00008 | 0,40 / 0,00008 | 0,40 / 0,00008 |  | 0,40 / 0,00008 |  |  |  | 0,40 / 0,00008 |  |  | 0,40 / 0,00008 |  |  |  |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Резерв мощности, Гкал/час | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |  | 0,028 |  |  |  | 0,028 |  |  | 0,028 |  |  |  |
| 3 | р.п. Романовка, ул. Народная, д.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установочная мощность, Гкал/час | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  |  |  |  |  | 2,58 |  |
|  | Располагающая мощность, Гкал/час | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  |  |  |  |  | 2,58 |  |
|  | Подключенная нагрузка, Гкал/час | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 |  | 2,163 |  |  | 2,163 |  |  |  |  |  | 2,163 |  |
|  | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 14,79/ 0,003 | 14,79/ 0,003 | 14,79/ 0,003 | 14,79/ 0,003 | 14,79/ 0,003 | 14,79/ 0,003 | 14,79/ 0,003 | 14,79/ 0,003 |  | 14,79/ 0,003 |  |  | 14,79/ 0,003 |  |  |  |  |  | 14,79/ 0,003 |  |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Резерв мощности, Гкал/час | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |  | 0,417 |  |  | 0,417 |  |  |  |  |  | 0,417 |  |
| 4 | р.п. Романовка, ул. Набережная, д.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установочная мощность, Гкал/час | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |  | 0,128 |  | 0,128 |  |  |  | 0,128 |  |  |  |  | 0,128 |
|  | Располагающая мощность, Гкал/час | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |  | 0,128 |  | 0,128 |  |  |  | 0,128 |  |  |  |  | 0,128 |
|  | Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |  | 0,113 |  | 0,113 |  |  |  | 0,113 |  |  |  |  | 0,113 |
|  | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |  | 0,113 |  | 0,113 |  |  |  | 0,113 |  |  |  |  | 0,113 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | Резерв мощности, Гкал/час | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |  | 0,015 |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  | 0,015 |
| 5 | р.п. Романовка, ул. Советская, д.126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установочная мощность, Гкал/час | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |
|  | Располагающая мощность, Гкал/час | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |

|  | Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  | 0,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 9,17 / 0,0019 | 9,17 / 0,0019 | 9,17 / 0,0019 | 9,17 / 0,0019 | 9,17 / 0,0019 | 9,17 / 0,0019 | 9,17 / 0,0019 | 9,17 / 0,0019 | 9,17 / 0,0019 | 9,17 / 0,0019 |  | 9,17 / 0,0019 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Резерв мощности, Гкал/час | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  | 0,49 |
| 6 | р.п. Романовка, ул. Береговая, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установочная мощность, Гкал/час | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  | 0,172 |
|  | Располагающая мощность, Гкал/час | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  | 0,172 |
|  | Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  | 0,07 |
|  | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,76/ 0,00016 | 0,76/ 0,00016 | 0,76/ 0,00016 | 0,76/ 0,00016 | 0,76/ 0,00016 | 0,76/ 0,00016 | 0,76/ 0,00016 | 0,76/ 0,00016 | 0,76/ 0,00016 | 0,76/ 0,00016 |  | 0,76/ 0,00016 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Резерв мощности, Гкал/час | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |  | 0,102 |
| 7 | р.п. Романовка, ул. Ленина, д.116А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установочная мощность, Гкал/час | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |  | 0,108 | 0,108 |
|  | Располагающая мощность, Гкал/час | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |  | 0,108 | 0,108 |
|  | Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 | 0,06 |
|  | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,72 / 0,00015 | 0,72 / 0,00015 | 0,72 / 0,00015 | 0,72 / 0,00015 | 0,72 / 0,00015 | 0,72 / 0,00015 | 0,72 / 0,00015 | 0,72 / 0,00015 | 0,72 / 0,00015 |  | 0,72 / 0,00015 | 0,72 / 0,00015 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Резерв мощности, Гкал/час | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |  | 0,048 | 0,048 |

| 8 | р.п. Романовка, ул. Народная, д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установочная мощность, Гкал/час | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  | 0,172 | 0,172 |
|  | Располагающая мощность, Гкал/час | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  | 0,172 | 0,172 |
|  | Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  | 0,14 | 0,14 |
|  | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 4,85 / 0,00103 | 4,85 / 0,00103 | 4,85 / 0,00103 | 4,85 / 0,00103 | 4,85 / 0,00103 | 4,85 / 0,00103 | 4,85 / 0,00103 | 4,85 / 0,00103 | 4,85 / 0,00103 |  | 4,85 / 0,00103 | 4,85 / 0,00103 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Резерв мощности, Гкал/час | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |  | 0,032 | 0,032 |
| 9 | р.п. Романовка, ул. Ленина, д.71Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установочная мощность, Гкал/час | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |  | 0,068 | 0,068 |
|  | Располагающая мощность, Гкал/час | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |  | 0,068 | 0,068 |
|  | Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 | 0,06 |
|  | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,48 / 0,00010 | 0,48 / 0,00010 | 0,48 / 0,00010 | 0,48 / 0,00010 | 0,48 / 0,00010 | 0,48 / 0,00010 | 0,48 / 0,00010 | 0,48 / 0,00010 | 0,48 / 0,00010 |  | 0,48 / 0,00010 | 0,48 / 0,00010 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Резерв мощности, Гкал/час | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  | 0,008 | 0,008 |
| 10 | р.п. Романовка, ул. Набережная, д.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установочная мощность, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |

|  | Располагающая мощность, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв мощности, Гкал/час | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |

Дефицит тепловых мощностей в зоне действия каждой котельной отсутствует.

2.2. Описание и характеристика тепловых сетей.

Длина тепловых сетей (водоотводы) в однотрубном исполнении по Романовскому муниципальному образованию составляет 1181 м. Тепловые сети проложены в надземном исполнении. Характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

Характеристика трубопроводов тепловой сети

| №п/п | Адрес теплового источника | Протяженность, м | Диаметр трубы, мм | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Романовский район, п. Красноармейский, ул. Радость, д.58 | 85 | 100 | надземный |
| 2 | Романовский район, п. Таволжанский, ул. 2-ая Садовая, д.2 | 10 | 57 | надземный |
| 3 | р.п. Романовка, ул. Народная, д.38 | 200 | 150/100 | надземный |
| 4 | р.п. Романовка, ул. Набережная, д.44 | - | - | надземный |
| 5 | р.п. Романовка, ул. Советская, д.126 | 800 | 100 | надземный |
| 6 | р.п.Романовка, ул. Береговая, д.8 | 36 | 57 | надземный |
| 7 | р.п. Романовка, ул. Ленина, д.116А | - | - | надземный |
| 8 | р.п. Романовка, ул. Народная, д.15 | 50 | 80 | надземный |
| 9 | р.п. Романовка, ул. Ленина, д.71Б | - | - | надземный |
| 10 | р.п. Романовка, ул. Набережная, д.16 | - | - | надземный |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

. В котельных Романовского муниципального образования отсутствует водоподготовительное оборудование. Подпиточная вода для системы теплоснабжения, водооборотных систем в котельных Краснолиманской СОШ и Таволжанский СДК берется из артезианских скважин, теплопотребляющими установками потребителей сетевая вода не расходуется. Таким образом, необходимое количество подпиточной воды равно объему потерь теплоносителя при аварийном режиме и технологических утечках.

В остальных восьми котельных подпиточная вода для системы теплоснабжения, водооборотных систем берется из централизованного водоснабжения.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем 
теплоснабжения

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения Романовского муниципального образования является износ оборудования котельных.

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, предлагается в период с 2023 по 2032 года во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенного оборудования, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

Объемы замены теплооборудования определены на основании сроков ввода в эксплуатацию существующего оборудования исходя из расчетного срока службы не менее 20 лет и предусматривает поэтапную замену оборудования в период до

2032 года.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Теплоснабжение Романовского муниципального образования  организовано от 10 котельных, работающих на природном газе.

Рассматриваемый вариант развития системы теплоснабжения основан на выборе оптимального направления повышения эффективности работы системы теплоснабжения Романовского муниципального образования:

- снижение эксплуатационных и материальных затрат за счет обновления парка основного и вспомогательного оборудования;

- повышение надежности системы теплоснабжения;

- повышение качества системы теплоснабжения;

- снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Критерием обеспечения перспективного спроса на тепловую мощность является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления и вентиляции объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии, является главным условием для разработки вариантов развития системы теплоснабжения Романовского муниципального образования.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», предложения по развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях органов исполнительной власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты развития системы теплоснабжения формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции существующих тепловых систем. После разработки проектных предложений для каждого из вариантов выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем, оценка эффективности финансовых затрат.

5.1.Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях   Романовского муниципального образования, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

В процессе разработки схемы теплоснабжения Романовского муниципального образования определилось общее направление в развитии теплоснабжения, для оптимизации работы системы теплоснабжения необходимо  проведение комплекса мероприятий:

  - проведение энергосберегающей политики на теплоисточниках;

  - модернизация существующих котельных с современными             котлоагрегатами, высоким КПД и хорошими экологическими показателями;

  - внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета  тепловой энергии и др.).

Для обеспечения оптимального уровня эффективности работы котельного оборудования рекомендуется:

а) Проведение режимно-наладочных испытаний котлов, которые являются одним из эффективных малозатратных методов энергосбережения. Наладка котлов позволяет выявить недостатки в их состоянии и эксплуатации, наметить и осуществить комплекс мероприятий, повышающих экономичность, составить режимную карту котла. Режимные карты содержат основные сведения по работе котлоагрегатов (давление и температура теплоносителя, расход топлива) в наиболее оптимальных режимах.

б) Проведение регулярных осмотров, текущих и плановых ремонтов. Регулярное проведение осмотров позволит обнаруживать «слабые места» оборудования еще до проявления негативных последствий, вызывающие выход оборудования из строя.

5.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Планируется приобретение блочно- модульной котельной  мощностью 3мегаВт для  котельной Романовской СОШ на сумму 20млн. рублей.

5.3.Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Планируется техническое перевооружение котельных. В 2023году планируется замена 2 циркуляционных насосов в котельной по адресу: р.п. Романовка, ул. Советская, д.126, также  приобретение котлов в количестве  2шт марки ИШМА-50, ИШМА-100  для котельной по адресу: р.п. Романовка, ул. Набережная, д.44, 2котлов ИШМА -100 для котельной, находящейся по адресу: р.п. Романовка, ул. Береговая, д.8. В 2024году планируется приобретение умного теплосчетчика в количестве 3штук для котельных, находящихся по адресам: р.п. Романовка, ул. Народная, д.38, ул. Советская, д.126, ул. Береговая, д.8.

5.4. Предложения по установке приборов учета тепловой энергии на источниках

тепловой энергии 
Определение объема фактически отпущенного тепла, осуществляется приборами учета. 
Расчет между поставщиком тепловой энергии и потребителями осуществляется по

показаниям приборов. 
Узлы учета тепловой энергии осуществляют: 
- Учет тепловой энергии, расходуемой объектами на отопление;
- Регистрацию нештатных ситуаций;
- Автоматическую передачу данных с заданным периодом опроса, сигналов

предупреждения об аварийных и нештатных ситуациях – немедленно. 
Планируется  установить до 2032г узлы учета тепловой энергии в котельных по адресу: р.п. Романовка, ул. Ленина, д. 116А, р.п. Романовка, ул. Ленина, д.71Б.

5.5.Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Для развития системы теплоснабжения Романовского муниципального образования строительство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предусмотрено.

5.6.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Мероприятий по переоборудованию котельных Романовского муниципального образования в источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предусмотрено.

5.7.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Мероприятий по переводу котельных Романовского муниципального образования в существующих и расширяемых зонах в источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предусмотрено.

5.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения

Температурные графики котельных на перспективу остаются без изменений, т.к. являются оптимальными.

5.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Складывающиеся на каждом расчетном этапе перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя (установленная, располагаемая мощность) и присоединенной тепловой нагрузки по котельным с расчетом резерва мощностей, представлены в Разделе 2 в таблице 2.1.2. настоящего документа.

5.9.Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Исходя из географического положения территории и климатических условий, в которых расположено Романовского муниципального образования, отсутствует возможность использования видов энергии, относимых к ВИЭ. На этом основании, реконструкция существующих источников тепловой энергии под использование в качестве топлива ВИЭ, не целесообразна.

5.10.Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.

На источниках тепловой энергии Романовского муниципального образования потребляется газообразный вид топлива – природный газ.

Исходя из географического положения территории и климатических условий, в которых расположено Романовское муниципальное образование, потребление ВИЭ на источниках тепловой энергии не предусмотрено и схемой теплоснабжения не планируется.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

В связи с тем, что тепловые сети представлены водоотводами реконструкция не требуется.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

По состоянию на 2022 год на территории Романовского муниципального образования источники тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории Романовского муниципального образования отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Наименьшие затраты по выработке и отпуску тепловой энергии имеют крупные котельные с высоким КПД. Кроме того, источники тепла расположены обособленно, некоторые на значительном расстоянии друг от друга и эксплуатируются разными организациями. Строительство тепловых сетей для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, в этом случае, экономически не целесообразно и не рассматривается данной схемой теплоснабжения.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Перевод каких-либо котельных в пиковый режим не предусматривается.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Диаметр трубопроводов существующих сетей удовлетворяет потребностям абонентов, мероприятия по реконструкции сетей теплоснабжения с увеличением их диаметра, не запланированы.

Раздел 7. Перспективные топливные балансы.

Сведения о перспективных топливных балансах для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах Романовского муниципального образования приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

Перспективные топливные  балансы

| №п/п | Теплоисточники | значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022-2032 |
| 1 | Романовский район, п. Красноармейский, ул. Радость, д.58 |  |  |  |
| 1.1 | Вид топлива | Природный газ |  |  |
| 1.2 | Производство тепловой энергии, Гкал/год | 556,3 | 587,42 | 628,54 |
| 1.3 | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т/год | 639,74 | 675,53 | 722,82 |
| 1.4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т/год | 641,97 | 677,88 | 725,33 |

| 1.5 |  | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3 /год | 678,41 | 481,68 | 515,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Романовский район, п. Таволжанский, ул. 2-ая Садовая, д.2 |  |  |  |
| 2.1 |  | Вид топлива | Природный газ |  |  |
| 2.2 |  | Производство тепловой энергии, Гкал/год | 174 | 203 | 207,06 |
| 2.3 |  | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т/год | 200,1 | 233,45 | 238,12 |
| 2.4 |  | Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т/год | 200,80 | 234,26 | 238,95 |
| 2.5 |  | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3 /год | 142,68 | 166,46 | 169,79 |
| 3 |  | р.п. Романовка, ул. Народная, д.38 |  |  |  |
| 3.1 |  | Вид топлива | Природный газ |  |  |
| 3.2 |  | Производство тепловой энергии, Гкал/год | 2169,23 | 2349,21 | 3193,00 |
| 3.3 |  | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т/год | 2494,7 | 2701,59 | 3671,95 |
| 3.4 |  | Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т/год | 2503,29 | 2710,99 | 3684,72 |
| 3.5 |  | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3 /год | 1778,77 | 1926,26 | 2618,26 |
| 4 |  | р.п. Романовка, ул. Набережная, д.44 |  |  |  |
| 4.1 |  | Вид топлива | Природный газ |  |  |
| 4.2 |  | Производство тепловой энергии, Гкал/год | 107 | 107 | 107 |
| 4.3 |  | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т/год | 123,05 | 123,05 | 123,05 |
| 4.4 |  | Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т/год | 123,48 | 123,48 | 123,48 |
| 4.5 | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3 /год |  | 87,74 | 87,74 | 87,74 |
| 5 | р.п. Романовка, ул. Советская, д.126 |  |  |  |  |
| 5.1 | Вид топлива |  | Природный газ |  |  |
| 5.2 | Производство тепловой энергии, Гкал/год |  | 282 | 320 | 320 |
| 5.3 | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т/год |  | 324,3 | 368 | 368 |
| 5.4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т/год |  | 325,43 | 369,28 | 369,28 |
| 5.5 | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3 /год |  | 231,24 | 262,4 | 262,4 |
| 6 | р.п.Романовка, ул. Береговая, д.8 |  |  |  |  |
| 6.1 | Вид топлива |  | Природный газ |  |  |
| 6.2 | Производство тепловой энергии, Гкал/год |  | 328 | 391 | 418,37 |
| 6.3 | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т/год |  | 377,2 | 449,65 | 481,13 |
| 6.4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т/год |  | 378,51 | 451,21 | 482,80 |
| 6.5 | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3 /год |  | 268,96 | 320,62 | 343,06 |
| 7 | р.п. Романовка, ул. Ленина, д.116А |  |  |  |  |
| 7.1 | Вид топлива |  | Природный газ |  |  |
| 7.2 | Производство тепловой энергии, Гкал/год |  | 850 | 1038 | 1110,66 |
| 7.3 | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т/год |  | 977,5 | 1193,7 | 1277,26 |
| 7.4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т/год |  | 980,9 | 1197,85 | 1281,70 |
| 7.5 | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3 /год |  | 697 | 851,16 | 910,74 |
| 8 | р.п. Романовка, ул. Народная, д.15 |  |  |  |  |
| 8.1 | Вид топлива |  | Природный газ |  |  |
| 8.2 | Производство тепловой энергии, Гкал/год |  | 611 | 625,46 | 637,97 |
| 8.3 | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т/год |  | 702,65 | 719,28 | 733,67 |
| 8.4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т/год |  | 705,09 | 659,23 | 672,42 |
| 8.5 | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3 /год |  | 501,02 | 512,88 | 523,14 |
| 9 | р.п. Романовка, ул. Ленина, д.71Б |  |  |  |  |
| 9.1 | Вид топлива |  | Природный газ |  |  |
| 9.2 | Производство тепловой энергии, Гкал/год |  | 287 | 329 | 335,58 |
| 9.3 | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т/год |  | 330,05 | 378,35 | 385,92 |
| 9.4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т/год |  | 302,5 | 346,77 | 387,26 |
| 9.5 | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3 /год |  | 235,34 | 378,35 | 385,92 |
| 10 | р.п. Романовка, ул. Набережная, д.16 |  |  |  |  |
| 10.1 | Вид топлива |  | Природный газ |  |  |
| 10.2 | Производство тепловой энергии, Гкал/год |  | 139 | 139 | 139 |
| 10.3 | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т/год |  | 159,85 | 159,85 | 159,85 |
| 10.4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т/год |  | 160,406 | 160,406 | 160,406 |
| 10.5 | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3 /год |  | 113,98 | 113,98 | 113,98 |

Раздел 8. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Для обеспечения качественного теплоснабжения Романовского муниципального образования в систему теплоснабжения требуются существенные  капиталовложения для проведения мероприятий по техническому перевооружению котельных.

Оценку капитальных вложений возможно уточнить только на стадии разработки проектно – сметной документации (ПСД).

Устаревшее основное оборудование должно быть модернизировано  до 2031 года, что обеспечит тепловой энергией объекты теплопотребления. Коэффициент надежности теплоснабжения при условии разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования теплоисточника, на рассматриваемую перспективу, увеличится.

Раздел 9. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

- Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия МУП ЖКХ Романовского района  технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

- При осуществлении своей деятельности МУП ЖКХ Романовского района фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов Романовского муниципального образования – Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Романовского района.

Раздел 10. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

В Романовском муниципальном образовании перераспределение тепловой нагрузки между тепловыми источниками не планируется. Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует

Раздел 11. Решения по бесхозяйным сетям.

На основании распоряжения администрации Романовского муниципального района Саратовской области для уточнения протяженности тепловых сетей на территории муниципального района проведена инвентаризация тепловых сетей, по результатам которой на территории Романовского муниципального образования выявлены неучтенные сети.

| № п/п | Адрес теплоисточника | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Романовский район, пос. Красноармейский, ул. Радость, д.58 | 85 |
| 2 | Романовский район, пос. Таволжанский, ул. 2-я Садовая, д.2 | 10 |
| 3 | р.п. Романовка, ул. Народная, д.15 | 50 |

В 2022году данные объекты планируется поставить на учет как бесхозяйные.

Раздел 12. Надежность теплоснабжения.

12.1.Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчѐту уровня надѐжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

В соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340», к показателям надежности объектов теплоснабжения относятся:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

Показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии, определяются интенсивностью отказов участков тепловой сети.

Под интенсивностью отказов понимается число отказов за год, отнесенное к единице (1 км или 1 м) протяженности теплопроводов. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение участков, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. В случае резервирования интенсивность отказов всей тепловой сети представляется как параллельно-последовательное или последовательно- параллельное (в смысле надежности) соединение участков.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов:

- Жилых и общественных зданий до 12°С;

- Промышленных зданий до 8°С.

Третья категория – остальные потребители.

На территории Романовского муниципального образования находятся потребители, теплоснабжение которых должно осуществляться по второй категории надежности – это:

- муниципальное общеобразовательное учреждение Романовская СОШ; муниципальное общеобразовательное учреждение Краснолиманской ООШ;

Государственное  учреждение дополнительного образования «Детская щкола искусств р.п. Романовка»; муниципальное дошкольное учреждение «Детский сад «Теремок»»; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Романовская детско-юношеская спортивная школа", МУК «Районная централизованная клубная система»: СДК п. Таволжанский и Романовский ДК, МУК «Районная централизованная библиотечная система » библиотека р.п. Романовка, отапливаются котельными обслуживающими МУП ЖКХ Романовского района.

В соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для потребителей второй категории надежности следует предусматривать установку местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных). 	При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться: подача теплоты на отопление и вентиляцию потребителям второй категории в размерах, указанных в таблице 11.1.1.

Таблица 11.1.1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | Минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Резервные источники теплоты (стационарные или передвижные), а также резервная подача теплоты от других котельных не предусмотрены. Резервы тепловой мощности для потребителей второй категории надежности также в настоящее время не предусмотрены.

Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей второй категории надежности –общественные здания, обеспечивается путем резервирования элементов оборудования источников теплоснабжения (котельных) – группа основных элементов резервируется замещением одним или несколькими элементами, каждый из которых может заменить любой отказавший основной элемент в данной группе (резервные котлы, насосное оборудование).

12.2.Анализ аварийных отключений потребителей.

В соответствии с данными, предоставленными ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей деятельность по теплоснабжению на территории Романовского муниципального образования, в период 2021-2022г аварийные отключения потребителей происходили в основном по причине износа оборудования.

12.3.Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных  отключений.

В соответствии с данными, предоставленными ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей деятельность по теплоснабжению на территории Романовского муниципального образования, работы по восстановлению теплоснабжения вкладывались в нормативные промежутки времени.

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой  и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения городского округа, города федерального значения.

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Планируется газифицировать с. Бык в 2023г..

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 
Отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной региональной  программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и 
систем теплоснабжения

Отсутствуют.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и 
программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, рекон-
струкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой 
энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии, на территории Романовского муниципального образования, не намечается.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии, на территории Романовского муниципального образования, не намечается.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Романовского муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения Романовского муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные предложения не предусмотрены.

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения

Таблица 14.1 Перспективный баланс тепловой мощности котельной.

| №п/п | наименование | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г. | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г |  | 2030г |  |  |  | 2031г |  | 2032г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Романовский район, п. Красноармейский, ул. Радость, д.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установочная мощность, Гкал/час | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  | 0,172 |  |  |  |  |
|  | Располагающая мощность, Гкал/час | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  | 0,172 |  |  |  |  |
|  | Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  | 0,13 |  |  |  |  |
|  | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 3,32 / 0,007 | 3,32 / 0,007 | 3,32 / 0,007 | 3,32 / 0,007 | 3,32 / 0,007 | 3,32 / 0,007 | 3,32 / 0,007 | 3,32 / 0,007 |  | 3,32 / 0,007 |  |  |  | 3,32 / 0,007 |  | 3,32 / 0,007 |  |  |  |  |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Резерв мощности, Гкал/час | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  | 0,042 |  |  |  |  |
| 2 | Романовский район, п. Таволжанский, ул. 2-ая Садовая, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установочная мощность, Гкал/час | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |  | 0,068 |  |  |  | 0,068 |  |  | 0,068 |  |  |  |
|  | Располагающая мощность, Гкал/час | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |  | 0,068 |  |  |  | 0,068 |  |  | 0,068 |  |  |  |
|  | Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,40 / 0,00008 | 0,40 / 0,00008 | 0,40 / 0,00008 | 0,40 / 0,00008 | 0,40 / 0,00008 | 0,40 / 0,00008 | 0,40 / 0,00008 | 0,40 / 0,00008 |  | 0,40 / 0,00008 |  |  |  | 0,40 / 0,00008 |  |  | 0,40 / 0,00008 |  |  |  |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Резерв мощности, Гкал/час | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |  | 0,028 |  |  |  | 0,028 |  |  | 0,028 |  |  |  |
| 3 | р.п. Романовка, ул. Народная, д.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установочная мощность, Гкал/час | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  |  |  |  |  | 2,58 |  |
|  | Располагающая мощность, Гкал/час | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  |  |  |  |  | 2,58 |  |
|  | Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  | 0,34 |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  | 0,34 |  |
|  | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 14,79/ 0,003 | 14,79/ 0,003 | 14,79/ 0,003 | 14,79/ 0,003 | 14,79/ 0,003 | 14,79/ 0,003 | 14,79/ 0,003 | 14,79/ 0,003 |  | 14,79/ 0,003 |  |  | 14,79/ 0,003 |  |  |  |  |  | 14,79/ 0,003 |  |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Резерв мощности, Гкал/час | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |  | 2,24 |  |  | 2,24 |  |  |  |  |  | 2,24 |  |
| 4 | р.п. Романовка, ул. Набережная, д.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установочная мощность, Гкал/час | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |  | 0,128 |  | 0,128 |  |  |  | 0,128 |  |  |  |  | 0,128 |
|  | Располагающая мощность, Гкал/час | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |  | 0,128 |  | 0,128 |  |  |  | 0,128 |  |  |  |  | 0,128 |
|  | Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |  | 0,113 |  | 0,113 |  |  |  | 0,113 |  |  |  |  | 0,113 |
|  | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |  | 0,113 |  | 0,113 |  |  |  | 0,113 |  |  |  |  | 0,113 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | Резерв мощности, Гкал/час | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |  | 0,015 |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  | 0,015 |
| 5 | р.п. Романовка, ул. Советская, д.126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установочная мощность, Гкал/час | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |
|  | Располагающая мощность, Гкал/час | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |
|  | Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 9,17 / 0,0019 | 9,17 / 0,0019 | 9,17 / 0,0019 | 9,17 / 0,0019 | 9,17 / 0,0019 | 9,17 / 0,0019 | 9,17 / 0,0019 | 9,17 / 0,0019 |  | 9,17 / 0,0019 |  | 9,17 / 0,0019 |  |  |  |  |  | 9,17 / 0,0019 |  |  |

|  | Потери тепловой энергии при ее передаче Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резерв мощности, Гкал/час | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  | 0,49 |
| 6 | р.п. Романовка, ул. Береговая, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установочная мощность, Гкал/час | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  | 0,172 |
|  | Располагающая мощность, Гкал/час | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  | 0,172 |
|  | Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  | 0,07 |
|  | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,76/ 0,00016 | 0,76/ 0,00016 | 0,76/ 0,00016 | 0,76/ 0,00016 | 0,76/ 0,00016 | 0,76/ 0,00016 | 0,76/ 0,00016 | 0,76/ 0,00016 | 0,76/ 0,00016 | 0,76/ 0,00016 |  | 0,76/ 0,00016 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Резерв мощности, Гкал/час | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |  | 0,102 |
| 7 | р.п. Романовка, ул. Ленина, д.116А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установочная мощность, Гкал/час | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |  | 0,108 | 0,108 |
|  | Располагающая мощность, Гкал/час | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |  | 0,108 | 0,108 |
|  | Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 | 0,06 |
|  | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,72 / 0,00015 | 0,72 / 0,00015 | 0,72 / 0,00015 | 0,72 / 0,00015 | 0,72 / 0,00015 | 0,72 / 0,00015 | 0,72 / 0,00015 | 0,72 / 0,00015 | 0,72 / 0,00015 |  | 0,72 / 0,00015 | 0,72 / 0,00015 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Резерв мощности, Гкал/час | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |  | 0,048 | 0,048 |
| 8 | р.п. Романовка, ул. Народная, д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установочная мощность, Гкал/час | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  | 0,172 | 0,172 |
|  | Располагающая мощность, Гкал/час | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  | 0,172 | 0,172 |
|  | Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  | 0,14 | 0,14 |
|  | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 4,85 / 0,00103 | 4,85 / 0,00103 | 4,85 / 0,00103 | 4,85 / 0,00103 | 4,85 / 0,00103 | 4,85 / 0,00103 | 4,85 / 0,00103 | 4,85 / 0,00103 | 4,85 / 0,00103 |  | 4,85 / 0,00103 | 4,85 / 0,00103 |

|  | Потери тепловой энергии при ее передаче Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резерв мощности, Гкал/час | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |  | 0,032 | 0,032 |
| 9 | р.п. Романовка, ул. Ленина, д.71Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установочная мощность, Гкал/час | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |  | 0,068 | 0,068 |
|  | Располагающая мощность, Гкал/час | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |  | 0,068 | 0,068 |
|  | Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 | 0,06 |
|  | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,48 / 0,00010 | 0,48 / 0,00010 | 0,48 / 0,00010 | 0,48 / 0,00010 | 0,48 / 0,00010 | 0,48 / 0,00010 | 0,48 / 0,00010 | 0,48 / 0,00010 | 0,48 / 0,00010 |  | 0,48 / 0,00010 | 0,48 / 0,00010 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Резерв мощности, Гкал/час | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  | 0,008 | 0,008 |
| 10 | р.п. Романовка, ул. Набережная, д.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установочная мощность, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |
|  | Располагающая мощность, Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |
|  | Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |  | 0,021 |
|  | Затраты мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |  | 0,021 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче Гкал/час, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Резерв мощности, Гкал/час | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |  | 0,009 |

Согласно представленной таблице видно, что в перспективе до 2032 г дефицита тепловой энергии на источниках теплоснабжения при отсутствии новых потребителей не предвидится.

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия 
	Поставка тепловой энергии осуществляется по тарифам, определенным соглашением сторон договора поставки тепловой энергии( п 2.2. с.8 ФЗ № 190-ФЗ « О теплоснабжении» от 27.07.2010г). При расчете тарифов  используется метод экономически обоснованных расходов, где производится расчет необходимой валовой выручки(НВВ). Срок действия тарифа при использовании данного метода расчета     составляет один финансовый год.

В соответствии с Методикой НВВ складывается из операционных расходов,

неподконтрольных расходов и расходов на приобретение энергетических ресурсов. 
Результаты расчета ценовых последствий представлены в таблице ниже.

Таблица 15.1.

Ценовые последствия

| наименование | Цены на конец периода, руб/Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021г | 2022г | 2023г | 2032г. |
| Тепловая энергия, предоставляемая потребителям, подключенным к теплоисточникам, без НДС | 2033,36 | 2114,70 | 2305,02 | 3265,0 |